**2025年度空调维保服务竞争性谈判采购补遗函**

各供应商：

**2025年度空调维保服务竞争性谈判采购（CPIC-JZXTP-CG-2024-179）补遗如下：**

1、第一章2.2 竞争性谈判范围：共计1812台。其中，长寿分公司1295台，重庆天泽517台；修改为：共计1638台。其中，长寿分公司1147台，重庆天泽491台。

2、第一章7.1谈判文件递交截止时间调整为：2024年12月31日10时00分。

3、修改：第四章5：供应商报价函（详见下表）。

说明：（1）因维保数量调整，供应商须按此补遗函调整后的报价函进行报价，方可视为报价有效。

（2）采购内容同步为此报价函内容，自补遗函发布之日生效。

采购人：采购物流中心/数智化工装技术中心

2024年12月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、长寿分公司：1147台** | | | | | | | | | |
| **一、工装中心高压运维部长寿厂区（52台）** | | | | | | | | | |
| **地点** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | | **数量** | **维护保养内容** | | **周期** | **小计含税金额**  **（元/年）** |
| 1、F11线配电房（28台） | | | | | | | | | |
| F11线配电房 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | 清洗回风过滤网 | | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | | 1次/月 |
|  |  |  | |  | | 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 11线配电房 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 6 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 11线3456B变压器室、低压配电室 | 立式风柜 | APVBF060C/UNIT MODEL | 台 | | 5 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 11线电助熔高压室、变压室、漏板控制室 | 立式风柜 | APVBF060C/UNIT MODEL | 台 | | 9 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 11线7B8B、9B10B配电室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 7 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 2、F08A、08B线配电房（18台） | | | | | | | | | |
| 4B\5B\6B配电室 | 立式风柜 | APVBF060C/UNIT MODEL | 台 | | 4 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 配电房二楼、低压配电室 | 立式风柜 | APVBF060C/UNIT MODEL | 台 | | 5 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| A线电助熔变压室、池窑控制室及办公室 | 立式风柜 | UNIT MODEL | 台 | | 3 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| B线8-11B高压室 | 立式风柜 | UNIT MODEL | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 4B配电室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 7B配电室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 3、公用配电室（1台） | | | | | | | | | |
| 公用配电室 | 模块式组合风柜 | ZK-1F-PDF | 台 | | 1 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/6月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| 4、特纤配电房（1台） | | | | | | | | | |
| 6B配电室 | 立式风柜 |  | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 5、F13线配电房（4台） | | | | | | | | | |
| 配电室 | 立式风柜 |  | 台 | | 4 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| **二、办公室（218台）** | | | | | | | | | |
| **1、食堂 （42台）** | | | | | | | | | |
| 1至 | 卧式暗装盘管 | FP-16WA=29 | 台 | | 39 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 2层 | FP-10WA=10 | 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
|  |  | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 吊顶式新风机组 | 20XWD | 台 | | 2 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 屋 顶 | 模块式风冷冷水机组 | MAC840B | 台 | | 1 | | 检查并处理机组各部件螺丝连接松动；检查并处理机组的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洗Y型过滤器 | 1次/年 |
| 清洗过滤棉、过滤网 | 1次/2月 |
| **2、办公楼（176台）** | | | | | | | | | |
| 屋顶主机 | 模块式风冷冷水机组 | 30RB672G=1 | 台 | | 1 | | 检查并处理机组各部件螺丝连接松动；检查并处理机组的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洗Y型过滤器 | 1次/年 |
| 清洗过滤棉、过滤网 | 1次/2月 |
| 一层 | 卡式风机盘管 | 42GWC004=10 | 台 | | 19 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42GWC005=9 | 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
|  | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 卧式暗装风机盘管 | 42CE004203 | 台 | | 7 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
|  | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 二层 | 卡式风机盘管 | 42GWC004=6 | 台 | | 14 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42GWC005=6 | 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |  |
| 42GWC010=2 | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
|  | 卧式暗装风机盘管 | 42CE004203=8 | 台 | | 22 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42CE005203=12 | 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
| FP-10WA=2 | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 三层 | 卡式风机盘管 | 42GWC004=7 | 台 | | 15 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42GWC005=6 | 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
| 42GWC010=2 | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 卧式暗装风机盘管 | 42CE004203=7 | 台 | | 13 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42CE005203=6 | 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
|  | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 四、五层 | 卡式风机盘管 | 42GWC004=16 | 台 | | 36 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42GWC005=18 | 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
| 42GWC010=2 | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 卧式暗装风机盘管 | 42CE004203=12 | 台 | | 20 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42CE005203=8 | 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
|  | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 六层 | 卡式风机盘管 | 42GWC004=8 | 台 | | 18 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42GWC005=8 | 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
| 42GWC010=2 | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 卧式暗装风机盘管 | 42CE004203=4 | 台 | | 8 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 42CE005203=4 | 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
|  |  | 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 八层会议室 | 卧式暗装风机盘管 | 42CE008203 | 台 | | 3 | | 检查并处理新风机的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洁风口、清洗新风过滤网、清洁接水盘、清洗表冷器翅片、疏通管线 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
|  |  |  | 总计 | | 218 | |  |  |  |
| **三、长寿生产中心（热塑部分）（130台）** | | | | | | | | | |
| 1、F08A线 （34台） | | | | | | | | | |
| 短切3、7线 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 3 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 短切美国线 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 3 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 短切3.7线打包 | 立式风柜 | 2500m³ | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 短切美国线 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 物理检测室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 质检办公室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 2 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 车间食堂 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 2 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 质检员工之家 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 3 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 天平室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 高温室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 厂长室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 小浸润剂 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 3 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 漏板控制室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 4 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 短切车间 | 组合式空调机组 | 60000m3/h | 台 | | 1 | | 检测风机电机绝缘、风机电机电流运行 | 1次/3月 |  |
| 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查加热盘管、加湿器、执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 加热盘管更换 | 损坏更换 |
| 清洗执行机构阀体 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/1年 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/6月 |
| K1塔式空调 | 塔式空调器 | 轴流风机=5台 | 台 | | 5 | | 检测轴流风机电机绝缘、轴流风机电机电流运行 | 1次/3月 |  |
| 轴流风机电机加润滑脂、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 检查扇叶螺栓、机座螺栓 | 1次/年 |
| 风机轴承箱检查、加油，轴承损坏进行更换 | 1次/月 |
| 风机皮带调整、损坏的进行更换 | 1次/1月 |
| 清洗新风机不锈钢过滤网 186个 | 1次/1月 |
| 清洗、更换新风无纺布 | 1次/2天 |
| 检查喷淋塔喷嘴有无堵塞并进行疏通 | 1次/年 |
| 检查风箱检修门、风管软接头 | 1次/1月 |
| 拉丝技术风风柜 | 组合式风柜 |  | 台 | | 1 | | 拆装一级过滤袋30个，二级过滤袋30个及清洗后重新安装 | 根据设定压差值 |  |
| 清洗过滤袋60个，过滤袋运输至楼下清洗 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |
| 2、F08B线（ 57台） | | | | | | | | | |  |
| A区池窑办公室、会议室 | 四面出风天井机 |  | 台 | | 16 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| A区池窑控制室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| B区夹层二楼 | 卧式暗装风机盘管 | KCR-500CC/KCR-600CC/KCR-1200CC | 台 | | 15 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| B区夹层一楼 | 卧式暗装风机盘管 | KCR-800CC/KCR-1000CC | 台 | | 8 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 制品车间 | 卧式暗装风机盘管 | KCR-800CC | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 短切打包 | 立式风柜 | 2500m³ | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 直接纱车间 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 管廊架下面配电室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 制冷站旁边配电室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| B区夹层 | 模块组合式空调机组 | KZW3933DH | 台 | | 1 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1周 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/3月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| B区夹层 | 模块组合式空调机组 | KZW1509DV | 台 | | 2 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1周 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/3月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| 短切车间 | 模块式组合式空调机组 | KZW1610DV | 台 | | 1 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1周 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/3月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 50个送风过滤袋清洗更换 | 1次/月 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| 制品车间过道旁 | 模块式组合式空调机组 | 7500m3/h | 台 | | 1 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1周 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/3月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| 拉丝技术风风柜 | 拉丝空调 | 环境风AA1-AA4（德亚空调） | 台 | | 4 | | 更换一级过滤袋252个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋252个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 清洗挡水板 | 1次/6月 |
| 消防排烟风机 |  | HTF-I-No10/HTF-I-No19 | 台 | | 2 | | 挡水板220mm\*3340mm=164个根据损坏情况拆除更换，恢复安装 | 1次/6月 |  |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 3、特纤（H01、H03线）热塑部分（39 台） | | | | | | | | | |
| 办公区域 | 嵌入式吸顶空调 |  | 台 | | 36 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/1月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| H01、H03组合式空调 | 板式过滤器、袋式过滤器 | 板式过滤器、袋式过滤器 594\*492、594\*492 | 台 | | 1 | | 更换板式过滤器72个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换袋式过滤器72个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 清洗挡水板 | 1次/6月 |
| 挡水板220mm\*3340mm=164个根据损坏情况拆除更换，恢复安装 | 1次/年 |
| 工艺循环塔进风系统 | 空气过滤器 | 490\*592\*46 | 台 | | 1 | | 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |  |
| 更换空气过滤器12个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 工艺循环塔进风系统 | 空气过滤器 | 595\*595\*46 | 台 | | 1 | | 更换空气过滤器15个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 1次/月 |  |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
|  |  |  | 合计 | | 39 | |  |  |  |
| 四、长寿生产中心（风电部分）（613台） | | | | | | | | | |
| **1、F11线（74台）** | | | | | | | | | |
| 㓎配车间 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 12 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器及表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带，损坏的皮带进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 维保备件室1和拉丝质检室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 2 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 备件清洗室和拉丝交接班室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 3 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 取纱机器人 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 维修室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 8 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/1月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 资料室，2号会议室和党员活动室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 5 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 漏板操作室（1,2） | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 3 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 办公室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 10 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 培训室1 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 2 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 职工食堂 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 10 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 退解 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 6 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 车间食堂 | 立式风柜 | MSW060VF | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 制冷站水泵控制室 | 卧式空调 | APVBF060C | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 拉丝更衣室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 烘干控制室 | 立式风柜 | APVBF060C | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 暖通室 | 组合式空调机组 | 7500m3/h | 台 | | 1 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/6月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| 夹层 | 拉丝空调 | 环境风AA1-AA4（德亚空调） | 台 | | 4 | | 更换一级过滤袋252个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋252个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/3月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 挡水板220mm\*3340mm=164个根据损坏情况拆除更换，恢复安装 | 1次/6月 |
| 喷淋室整体清洁，清除水垢和沉淀 | 1次/6月 |
| 夹层 | 拉丝空调 | 技术风TA1-TA2（德亚空调） | 台 | | 2 | | 更换一级过滤袋84个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋84个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/3月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 挡水板220mm\*3340mm=84个根据损坏情况拆除更换，恢复安装 | 1次/6月 |
| 喷淋室整体清洁，清除水垢和沉淀 | 1次/6月 |
|  |  |  | 合计 | | 74 | |  |  |  |
| **2、特纤项目部（H02、H04、H05线）风电部分 （17台）** | | | | | | | | | |  |
| A区屋顶 | 空调机组 | TSA200N | 台 | | 9 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| A区屋顶 | 机组空调 | RFC800MXMLYB | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| H04 | 拉丝组合式空调机组 | 120000m3/h | 台 | | 1 | | 更换板式过滤器72个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换袋式过滤器72个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 检测风机电机绝缘、风机电机电流运行 | 1次/3月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/1年 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| H02 | 拉丝组合式空调机组 | 160 000m3/h | 台 | | 2 | | 更换初效过滤器126个，更换下来的过滤器清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换中效过滤器126个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 检测风机电机绝缘、风机电机电流运行 | 1次/3月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/1年 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| H05线 | 制品车间组合式空调 | 80000m3/h | 台 | | 1 | | 更换板式过滤器15个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换袋式过滤器15个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 检测风机电机绝缘、风机电机电流运行 | 1次/3月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/1年 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| H02制品车间 | 制品车间组合式空调 | 80000m3/h | 台 | | 3 | | 更换板式过滤器15个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换袋式过滤器15个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 检测风机电机绝缘、风机电机电流运行 | 1次/3月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/1年 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| **3、F12线（ 210台）** | | | | | | | | | |
| C区通道、特纤池窑漏板控制室、办公室、会议室 | 卡式四面出风天井机 |  | 台 | | 33 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 现场办公室及会议室 | 卧式暗装风机盘管 | FP204、FP68、FP02、FP36、FP70、FP85-K、FP170-K | 台 | | 140 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| A区一层拉丝、拉丝二层 | 立式风柜 |  | 台 | | 8 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| E区一层控制室 | 立式风柜 |  | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| D区一层控制室/A区二层夹层浸润剂用 | 立式风柜 |  | 台 | | 9 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 成品包装车间 | 模块组合式空调机组 | ZK-1F-CP | 台 | | 2 | | 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉 | 1次/1月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| A区一层浸润剂配置 | 立式风柜 |  | 台 | | 2 | | 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |  |
| 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| C区三层漏板配电室、C区三层烘干物流控制室 | 立式风柜 |  | 台 | | 5 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| A区四层控制室 | 吊顶式空气处理机组 |  | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| C区四楼 | 拉丝空调 | 环境风（德亚空调） | 台 | | 6 | | 更换一级过滤袋385个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋385个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |
| C区五楼 | 拉丝空调 | 技术风（德亚空调） | 台 | | 3 | | 更换一级过滤袋385个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋385个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |
|  |  |  | 合计 | | 210 | |  |  |  |
| **4、F13线（ 207台）** | | | | | | | | | |
| 一楼机修室、制品库房及办公室、重络纱、车间食堂 | 卧式暗装风机盘管 | FP204、FP68、FP02、FP36、FP70、FP85-K、FP170-K | 台 | | 105 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 一楼制品车间、一楼重络纱车间 | 立式风柜 | ZKL300 | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 一楼制品车间 | 组合式空调 | 100000m3/h | 台 | | 1 | | 更换板式过滤器30个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换袋式过滤器30个，更换下来的过滤袋清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 检测风机电机绝缘、风机电机电流运行 | 1次/3月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 风机轴承检查、补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/1年 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 清洗回风过滤网 | 1次/月 |
| 检查132个送风口，有损坏更换 | 1次/月 |
| 二楼拉丝质检室、拉丝纸筒室、配件室、更衣室、二楼池窑更衣室、维保配件室 | 卧式暗装风机盘管 | FP36、FP70、FP85-K、FP170-K | 台 | | 30 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 漏板配控制室、维保控制室 | 立式风柜 | ZKL300 | 台 | | 4 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 清洗回风过滤网 | 1次/月 |
| 检查24个送风口，有损坏更换 | 1次/月 |
| 三楼通道 | 卡式四面出风天井机 |  | 台 | | 3 | | 检查并处理盘管的异常噪音和振动。 | 1次/年 |  |
| 清洗风口、回风过滤网、清洗冷凝水盘，漏水的检修及维护，清洗风机盘管末端的Y型过滤器。 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂，检查风机、电机轴承，损坏的进行更换处理。 | 1次/年 |
| 浸润剂、电源控制室、四楼办公室 | 卧式暗装风机盘管 | FP02、FP36、FP70、FP85-K、FP170-K | 台 | | 48 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| 浸润剂 | 立式风柜 | ZKL300 | 台 | | 5 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
| C区四楼 | 拉丝空调 | 环境风（德亚空调） | 台 | | 6 | | C区四楼770:783770:776 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级袋式过滤袋342个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |
| C区五楼 | 拉丝空调 | 技术风（德亚空调） | 台 | | 3 | | 更换一级袋式过滤袋171个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级袋式过滤袋171个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/6月 |
|  |  |  | 合计 | | 207 | |  |  |  |
| **5、F10B线 （105台）** | | | | | | | | | |  |
| 㓎润剂办公、更衣、检测及库房 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51、FP-102、FP-136 | 台 | | 7 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器及表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带，损坏的皮带进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 㓎润剂大厅 | 立式风柜 | G-12 | 台 | | 3 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 㓎润剂控制室 | 薄型风管室内机 | D-71、D-90、D-56 | 台 | | 4 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| B区夹层1F/2F | 卧式暗装风机盘管 | FP-51、FP-136 | 台 | | 17 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| B区夹层1F/2F | 立式风柜 | LG-03、LG-14、LG-18 | 台 | | 5 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| C区退解办公区1F/2F | 卧式暗装风机盘管 | FP-102、FP-136 | 台 | | 24 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| C区退解办公区1F/2F | 立式风柜 | LG-05、LG-18 | 台 | | 2 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| C区退解区1F | 组合空调 | ZK-1（风量120000m3/h） | 台 | | 1 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗回风过滤棉 | 1次/2天 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 清洗板式过滤器、更换风柜过滤棉及空调房清扫 | 1次/1月 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 疏通冷凝排水管线、清洗疏水器、疏通凝结水管、清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 检查执行机构、风机减震器、风柜面板 | 1次/1月 |
| 风机轴承检查、更换及补加润滑脂，损坏的进行更换轴承 | 1次/月 |
| 风机皮带调整，损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机电机轴承加润滑脂，损坏的进行更换。 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查，损坏的进行更换 | 1次/6月 |
| 风柜支架、机座除锈油漆 | 1次/年 |
| 清洗喷嘴、喷淋池 | 1次/6月 |
| 喷淋水泵轴承加油，损坏的进行更换 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| D区质检、汽车项目组 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102、FP-136 | 台 | | 13 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/1月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 池窑控制室 | 薄型风管室内机 | D-90 风量1250m3/h | 台 | | 6 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 池窑办公室 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85、FP-51 | 台 | | 4 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 池窑会议室 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51 | 台 | | 2 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 池窑主管室 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51 | 台 | | 1 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 池窑控制室1F设备值班、会议、更衣及备件室 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85、FP-102 | 台 | | 4 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 夹层 | 拉丝空调 | 环境风 | 台 | | 8 | | 更换一级过滤袋240个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋240个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/3月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋室整体清洁，清除水垢和沉淀 | 1次/6月 |
| 夹层 | 拉丝空调 | 技术风 | 台 | | 4 | | 更换一级过滤袋240个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |  |
| 更换二级过滤袋240个，更换下来的过滤袋运输至楼下清洁晾干后有序摆放好 | 根据设定压差值 |
| 喷淋水箱排污清洗 | 1次/月 |
| 冷凝器表面水垢、杂物高压水冲洗 | 1次/6月 |
| 喷淋系统喷嘴堵塞处理，喷淋管道清洗，冷凝器接水盘除垢清洗。 | 1次/3月 |
| 挡水板清洗 | 1次/3月 |
| 风柜内清洁，喷淋水箱清洗，风机运行情况检查（发现异常情况向甲方报告）。 | 根据设定压差值 |
| 喷淋室整体清洁，清除水垢和沉淀 | 1次/6月 |
|  |  |  | 合计 | | 105 | |  |  |  |
| **五、庹展公司（**76台） | | | | | | | | | |
| 办公室 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 33 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器及表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带，损坏的皮带进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 食堂 | 卧式暗装风机盘管 | MSW100HR | 台 | | 17 | | 清洗回风过滤网 | 2次/月 |  |
| 清洗板式过滤器、表冷气翅片 | 1次/3月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
| 风机软接头检查、损坏的进行更换 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/3月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/3月 |
| 配电室 | 立式风柜 |  | 台 | | 26 | | 清洗送风口、回风过滤网 | 1次/月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管 | 1次/3月 |
| 调整风机皮带、损坏的进行更换 | 1次/月 |
| 风机轴承加润滑脂、损坏更换轴承 | 1次/6月 |
|  |  |  |  | |  | | 清洗Y式过滤器 | 1次/1月 |
|  |  |  | 合计 | | 76 | |  |  |  |
| 六、冷却塔维保（58台） | | | | | | | | | |
| F08线低位水池 | 闭式 冷却塔 | KMB-500TR  TCC-500-007 | 台 | | 1  1 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 清洗塔顶布水盘及盖板 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F08线制冷站屋面 | FBFJ-230A | 台 | | 2 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查，有需要更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 检查清理塔顶喷嘴，有需要更换 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| 特纤 能源站 | 闭式 冷却塔 | FBFJ-230A | 台 | | 3 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查，有需要更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 检查清理塔顶喷嘴，有需要更换 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F11线 制冷站 | 开式冷却塔 | HKD-1279-C8-FLR | 台 | | 8 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查调整，有需要更换 | 1次/月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗塔顶布水盘及盖板 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 |  |
| F11线 低位水池 | 闭式 冷却塔 | FBFJ-230A | 台 | | 6 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查，有需要更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 检查清理塔顶喷嘴，有需要更换 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F12线 C区屋面 | 闭式 冷却塔 | FBFJ-224A | 台 | | 7 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查，有需要更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 检查清理塔顶喷嘴，有需要更换 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F13线 C区屋面 | 闭式 冷却塔 | FBF-3672-6R | 台 | | 7 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查，有需要更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 检查清理塔顶喷嘴，有需要更换 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F04线 制冷站 | 开式 冷却塔 | ZYFH-FR-225L  HKD-829-FLN-C5-S | 台 | | 4  1 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查调整，有需要更换 | 1次/月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗塔顶布水盘 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F04线低位水池 | 闭式 冷却塔 | KMB-350W  KMB-250TR | 台 | | 1  2 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 清洗塔顶布水盘及盖板 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F07线低位水池 | 闭式 冷却塔 | TCC-500TR07 | 台 | | 2 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 清洗塔顶布水盘及盖板 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F10线 低位水池 | 闭式 冷却塔 | PL-39586C-G-in\*8 | 台 | | 5 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、有需要更换 | 1次/月 |
| 喷淋泵轴承检查，有需要更换 | 1次/6月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗喷淋水过滤器 | 1次/周 |
| 检查清理塔顶喷嘴，有需要更换 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| F04线 制冷站 | 开式 冷却塔 | LMB-505-G\*4 | 台 | | 8 | | 风机电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |  |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查调整，有需要更换 | 1次/月 |
| 冷却塔附属部件出现异常进行处理 | - |
| 清洗冷却塔水盘，补充新水 | 1次/月 |
| 清洗塔顶布水盘 | 1次/月 |
| 冲洗填料，保持外表整洁干净 | 1次/月 |
| **合计含税金额（元/年）：** | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2、重庆天泽：419台** | | | | | | | | |
| **一、长寿生产中心（重庆天泽）** | | | | | | | | |
| **地点** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | | **数量** | **维护保养内容** | **周期** | **小计含税金额**  **（元/年）** |
| TZ01/02 A区 | 塔式空调 （轴流风机） |  | 台 | | 8 | 轴流风机电机加润滑脂 | 1次/2月 |  |
| 轴流风机电机轴承更换（2023） | 1次/2年 |
| 检查紧固扇叶螺栓、机座螺栓 | 1次/2月 |
| 风机轴承箱检查、加油 | 1次/2月 |
| 风机皮带调整 | 1次/2月 |
| 风机皮带更换 | 1次/6月 |
| 清洗新风不锈钢过滤器，对锈蚀损坏的不锈钢过滤器进行修复或更换 | 1次/月 |  |
| 清洗新风无纺布（TZ02线1次/1天） | 1次/2天 |
| 更换新风无纺布（TZ02线1次/3天） | 1次/6天 |
| 检查风箱检修门、风管软接头，对损坏软接头布及抱箍进行更换修复 | 1次/2月 |
| 加湿阀、蒸汽、冷冻水管线，清洗检修执行机构阀体、过滤器及清洗疏水阀 | 1次/年 |
| TZ01/02 拉丝空调 | 管道泵 |  | 台 | | 2 | 管道泵电机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |  |
| 离心泵 |  | 台 | | 7 | 离心泵电机轴承加润滑脂，除锈防腐 | 1次/年 |  |
| TZ01制冷站 | 离心泵 |  | 台 | | 4 | 对水泵附属过滤器、减震器、止回阀进行清洗维护 | 1次/年 |  |
| 管道泵 |  | 台 | | 9 | 管道泵电机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |  |
| 离心泵电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |
| TZ01/02捻线车间大环境  TZ01并捻车间 大环境 | 组合式空调机组 |  | 台 | | 20 | 清洗新风不锈钢过滤器 | 1次/3月 |  |
| 清洗新风无纺布（除TZ02线K3/K5之外） | 1次/2天 |
| 更换新风无纺布（除TZ02线K3/K5之外） | 1次/6天 |
| 清洗新风无纺布（TZ02线K3/K5） | 1次/天 |
| 更换新风无纺布（TZ02线K3/K5） | 3次/天 |
| 清洗板式过滤器 | 1次/月 |
| 风柜过滤棉更换（TZ01线K7K8K9周期1次/半月） | 1次/月 |
| 清洗表冷器翅片并进行梳理整齐 | 1次/3月 |
| 疏通冷凝排水管凝结水管线 | 1次/3月 |
| 清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/1年 |
| 检查加热盘管、加湿器、执行机构、风机减震器、风柜面板、新回风不锈钢过滤网，对异常、损坏、故障的部件进行维修处理 | 1次/月 |
| 清洗蒸汽疏水器 | 1次/3月 |
| 清洗执行机构阀体 | 1次/1年 |
| 风机轴承检查、补加润滑脂 | 1次/月 |
| 风机轴承更换润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查调整 | 1次/月 |
| 风机皮带更换 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 风机、电机轴承更换（2022**）** | 1**次**/2**年** |
| 组合风柜支架、机座，及附属设施设备除锈刷漆 | 1次/1年 |
| 疏通喷嘴，对损坏喷嘴进行更换 | 1次/1年 |
| 清洗喷淋池 | 1次/3月 |
| 清洗回风不锈钢过滤器，对损坏的不锈钢过滤网进行维修更换 | 1次/3月 |
| 清洗回风无纺布(除TZ01线K4/K5之外) | 1次/2天 |
| 更换回风无纺布(除TZ01线K4/K5之外) | 1次/6天 |
| 清洗回风无纺布(TZ01线K4/K5) | 1次/1天 |
| 更换回风无纺布(TZ01线K4/K5) | 1次/3天 |
| 喷淋水泵、排污泵轴承加油（TZ01线） | 1次/6月 |
| 水泵电机轴承添加新的润滑脂 | 1次/6月 |
| 清洗车间地沟回风不锈钢过滤网及清洁组合空调回风道喷淋泵区域卫生 | 1次/6月 |
| 对送风口进行检查，发现问题及时更换维修 |  |
| 更换并清洗送风口Φ700×650过滤袋 | 1次/3月 |
| TZ01/02 捻线机 加热系统 | 组合空调机组 |  | 台 | | 224 | 清洗初效过滤器，无毛纱等异物 | 1次/月 |  |
| 检查执行器，完好、动作灵敏正常，对损坏的进行维修或更换 | 1次/月 |
| 清洗蒸汽疏水阀/过滤器 ， | 1次/2月 |
| 清洗接水盘，检查维修疏通冷凝水排水管，无堵塞无泄漏（TZ02线104台冷冻除湿台位） | 1次/2月 |
| 检查清洗冷冻水过滤器及管道，无堵塞物泄漏（TZ01线67台，TZ02线104台冷冻除湿台位） | 1次/3月 |
| 检查维修蒸汽进汽管道及凝结水管道（凝结水管道包括支管道和总管道），无堵塞物泄漏。TZ02线104台蒸汽加热台位 | 1次/月 |
| 检查清洗表冷器，翅片无倒片、无毛纱及泥浆等异物 （TZ01线67台，TZ02线104台冷冻除湿台位） | 1次/月 |
| 检查维修加热盘管及玻璃门，无泄漏，无卡停，滑动顺畅 | 1次/月 |
| 检查紧固风机皮带，无裂纹、无异物 | 1次/月 |
| 检查风机轴承，无异响、内部润滑脂充盈（包括排风除湿系统53台排风机） | 1次/月 |
| 检查电机轴承，无异响 | 1次/月 |
| 电机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 更换风机皮带 | 1次/6月 |
| 风柜内、外部清洁，检查恢复管道保温（蒸汽、热水、冷冻水管道） | 1次/月 |
| 控制柜过滤网、风扇、变频器风扇等检查清洗维修更换，对加热系统控制有异常的台位进行排查处理。 | 1次/月 |
| 控制柜连接线紧固接线端（含电加热） | 1次/年 |
| 清洁送风铝合金风口，无黑色毛纱等异物 | 1次/3月 |
| 清洁送风管道，内部无黑灰、毛纱等异物 | 1次/6月 |
| 检查清洁送风裤衩，内部无黑灰、毛纱等异物 | 1次/12月 |
| 清洗软接头，更换破损软接头 | 1次/12月 |
| 捻线机内温湿度传感器校核，温度相差<1℃，湿度相差<5％ | 1次/3月 |
| TZ01/TZ02 A区 | 吊顶组合风柜 |  | 台 | | 7 | 清洗回风过滤网 | 1次/6月 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/6月 |
| 清洗接水盘、疏通冷凝排水管，恢复损坏管道保温材料 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、更换 | 1次/6月 |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/年 |
| 电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |
| 清洁风柜内部卫生 | 1次/6月 |
| 清洁送风铝合金风口 | 1次/6月 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/6月 |
| TZ01/TZ02 A、B、C区 | 立式风柜 |  | 台 | | 40 | 清洁送风口、回风过滤网 | 1次/6月 |  |
| 更换回风过滤棉（共计9台） | 1次/周（8个月） |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/年 |
| 清洗接水盘、疏通排水管线，恢复损坏管道保温材料 | 1次/6月 |
| 风机皮带检查、调整、更换 | 1次/6月 |
| 风机轴承加润滑脂 | 1次/6月 |
| 电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |
| 清洗冷冻水Y式过滤器 | 1次/6月 |
| 控制箱清洁 | 1次/年 |
| F08线 水拉丝 | 立式风柜 |  | 台 | | 9 | 清洗回风过滤网 | 2次/月（8个月） |  |
| 清洁送风口 | 1次/月（8个月） |
| 更换回风过滤棉 | 3次/周（8个月） |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/月（8个月） |
| 清洗接水盘、疏通排水管线，恢复损坏管道保温材料 | 1次/月（8个月） |
| 风机皮带检查、调整 | 2次/年 |
| 风机轴承加润滑脂 | 2次/年 |
| 电机轴承加润滑脂 | 1次/年 |
| 清洗冷冻水Y式过滤器 | 2次/年 |
| 控制箱清洁 | 1次/年 |
| TZ01 A、B、C区 | 卡式明装风机盘管 |  | 台 | | 9 | 清洁面板、回风过滤网 | 1次/年 |  |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/年 |
| 清洗Y式过滤器、清洗接水盘、疏通排水管线，恢复损坏管道保温材料温 | 1次/年 |
| 风机电机轴承加润滑油 | 1次/年 |
| TZ01 A/B/D/E区  TZ02 A/B/C/D区 | 卧式暗装风机盘管 |  | 台 | | 85 | 清洗风口、清洗回风过滤网 | 1次/年 |  |
| 清洗接水盘、疏通排水管线，恢复损坏管道保温材料 | 1次/年 |
| 清洗表冷器翅片 | 1次/年 |
| 清洗Y式过滤器 | 1次/年 |
| 风机电机轴承加润滑油 | 1次/年 |
| TZ01/TZ02 | 水管路系统 |  | 套 | | 1 | 检查修复除制冷站外所有冷冻水管道保温层（连续超过10m以上管道保温层需要重新保温的，设备部另行发包） | 1次/3月 |  |
| TZ01/TZ02 | 风系统 |  | 套 | | 1 | 风阀、风管、保温层检查修复 | 1次/6月 |  |
| TZ01/TZ02 | 屋顶风机 |  | 台 | | 65 | 电源线路检查维护 | 1次/6月 |  |
| 检查维护风机叶轮 | 1次/6月 |
| 对异响损坏轴承的进行更换 | 1次/6月 |
| **合计含税金额（元/年）：** | | | |  | | | | |

价格汇总：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **发票类型：** | | **税率（%）：** | |
| 序号 | 对应维修范围 | 总计含税金额（元） | **总计不含税金额（元/年）** |
| 1 | 长寿分公司维修明细（1147台） |  |  |
| 2 | 重庆天泽维修明细（491台） |  |  |